APPLICATIONS

Le presse-étoupe A2F est certifié comme un matériel ATEX en Exd et Exe.

Il est doté d’un joint à compression et convient aux câbles non armés.

Il convient aux applications :

- Onshore comme les sites chimiques

- Offshore grâce à sa résistance aux atmosphères salines.

AVANTAGES

- Conforme à 100 % aux exigences de retenue des câbles de la norme CEI 60079-0

- Indice de protection IP66, IP67 et même IP68 grâce aux accessoires CMP.

- Plage de température -60°C à +130°C

- Nombreuses certifications pour atmosphères explosibles, et applications marine

- Disque obturateur disponible

Aucun complément d’amarrage requis !

| FONCTION | Presse-étoupe pour câble non armé, sans besoin de complément d’amarrage |
| --- | --- |
| CERTIFICATION ATEX | Ex II 2G, II 1D Ex db IIC Gb, Exeb IIC Gd, Ex ta IIIC Da. Ex II 3G, Ex nR IIC Gc, Ex I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
| AUTRES CERTIFICATIONS | IECEx, Ukr SEPRO, CCC, CCOE/PESO, SANS, ECAS. UKEX RETIE |
| CERTIFICATION MARINE | LRS, DNV et ABS |
| TEMPERATURE DE CERTIFICATION | De -60°C à +130°C en standard. |
| ETANCHEITE | IP66 et IP67. IP68 avec accessoires CMP. IP68 pour 12 heures sous 30 mètres d’eau Protection DELUGE : Conforme au DTS01 : 91. |
| MATIERE | Laiton nickelé en standard. Disponible en laiton, inox ou aluminium |
| JOINT | CMP SOLO élastomère dégageant peu de fumée ni halogène |
| ACCESSOIRES DISPONIBLES | Joint, écrou, languette de masse, rondell e éventail, manchon protecteur, adaptateur |

| Taille | Filetage Métrique | Filetage NPT | Filetage NPT option | Diamètre de serrage (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min | Max |
| 16 | M16 | --- | --- | 3,2 | 8,0 |
| 20S16 | M20 | 1/2" | 3/4" | 3,2 | 8,0 |
| 20S | M20 | 1/2" | 3/4" | 6,5 | 11,2 |
| 20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 7,0 | 13,5 |
| 20L | M20 | 1/2" | 3/4" | 8,7 | 14,0 |
| 25 | M25 | 3/4" | 1" | 11,5 | 19,5 |
| 25L | M25 | 3/4" | 1" | 14,0 | 20,0 |
| 32 | M32 | 1" | 1.1/4" | 19,0 | 25,5 |
| 32L | M32 | 1" | 1.1/4" | 20,2 | 26,3 |
| 40 | M40 | 1.1/4" | 1.1/2" | 25,0 | 32,2 |
| 50S | M50 | 1.1/2" | 2" | 31,0 | 38,2 |
| 50 | M50 | 2" | 2.1/2" | 35,6 | 44,0 |
| 63S | M63 | 2" | 2.1/2" | 41,5 | 49,9 |
| 63 | M63 | 2.1/2" | 3" | 48,2 | 54,9 |
| 75S | M75 | 2.1/2" | 3" | 54,0 | 61,9 |
| 75 | M75 | 3" | 3.1/2" | 61,1 | 67,9 |
| 90 | M90 | 3.1/2" | 4" | 66,6 | 79,9 |
| 100 | M100 | 3.1/2" | 4" | 76,0 | 89,0 |
| 115 | M115 | 4" | 5" | 86,0 | 97,9 |
| 130 | M130 | 5" | --- | 97,0 | 114,9 |

Option

Disque

obturateur

Utilisable en opercule de transport, et certifié pour les applications Exe/Exi.

N’oubliez pas !